ANEXO DE CALCULOS

Fórmulas Generales

Emplearemos las siguientes:

H = Z + (P/g ) ;  g = r x g ;  H1 = H2 + hf

Siendo:

H = Altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca).

z = Cota (m).

P/g = Altura de presión (mca).

g = Peso específico fluido.

r = Densidad fluido (kg/m³).

g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s².

hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca).

a) Tuberías y válvulas.

Hi - Hj = hij = rij x Qijn + mij x Qij²

Darcy - Weisbach :

rij = 109 x 8 x f x L x r / (p² x g x D5 x 1000) ; n = 2

mij = 106 x 8 x k x r / (p² x g x D4 x 1000)

Re = 4 x Q / (p x D x n)

Re £ 2000: Laminar, fórmula de Hagen-Poiseuille:  f = 64 / Re

Re ³ 4000: Turbulento:  f = 0.25 / [lg10(e / (3.7 x D) + 5.74 / Re0.9 )]²

2000 < Re < 4000: Se emplea una interpolación cúbica

Hazen - Williams :

rij = 12,171 x 109 x L / (C1,852 x D4,871 ) ; n = 1,852

mij = 106 x 8 x k / (p² x g x D4 )

b) Bombas-Grupos de presión.

hij = -w² x (h0 - rb x (Q/w)nb)

Siendo:

f = Factor de fricción en tuberías (adimensional).

L = Longitud equivalente de tubería (m).

D = Diámetro de tubería o válvula (mm).

Q = Caudal (l/s).

e = Rugosidad absoluta tubería (mm).

Re = Número de Reynolds (adimensional).

n = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s).

k = Coeficiente de pérdidas en válvula (adimensional).

w = Coeficiente de velocidad en bombas (adimensional).

h0 = Altura bomba a caudal cero (mca).

rb = Coeficiente en bombas.

nb = Exponente caudal en bombas.

c) BIES.

Q(l/min) = KBIE x ÖPma(bar)

Q(l/min) = Kboq x ÖPboq(bar)

KBIE = Coeficiente de caudal BIE.

Kboq = Coeficiente de caudal boquilla.

d) Rociador Automático.

Q(l/min) = k x ÖP(bar)

k = Coeficiente rociador.

Red IPCI 1

Datos Generales Instalación

Cálculo por: Hazen - Williams

Pérdidas secundarias: 20 %

Velocidad máxima: 10 m/s

Presión dinámica mínima:

BIE; Pmínima-boquilla(bar): 2 ;Pmáxima-boquilla(bar): 5

HIDRANTE EXTERIOR; Pmínima(bar): 5

ROCIADOR AUTOMATICO; Pmínima(bar):

LIGERO: 0,7 ; ORDINARIO: 0,57 ; EXTRAORDINARIO: 0,5

Resultados Ramas y Nudos

| Linea | Nudo Orig. | Nudo Dest. | Lreal(m) | Material | C | Q(l/s) | Dn(mm) | Dint(mm) | hf(mca) | V(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 | 9 |  | Bomba |  | 1,5911 |  |  | -69,34 |  |
| 8 | 9 | 10 |  |  |  | 1,5911 | 32 | 36 | 0,068 | 1,56* |
| 9 | 10 | 11 | 0,38 | Acero | 120 | 1,5911 | 32 | 36 | 0,049 | 1,56 |
| 10 | 14 | 7 | 3,81 | Acero | 120 | 0 | 32 | 36 | 0 | 0 |
| 11 | 14 | 12 | 0,16 | Acero | 120 | 0 | 32 | 36 | 0 | 0 |
| 6 | 11 | 7 | 2,5 | Acero | 120 | 1,5911 | 32 | 36 | 0,32 | 1,56 |
| 7 | 10 | 8 | 3,81 | Acero | 120 | 0 | 32 | 36 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | 9 | 0,16 | Acero | 120 | 0 | 32 | 36 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 11 | 3,81 | Acero | 120 | 0 | 32 | 36 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 12 | 0,16 | Acero | 120 | 0 | 32 | 36 | 0 | 0 |
| 11 | 16 | 14 | 3,81 | Acero | 120 | 0 | 32 | 36 | 0 | 0 |
| 12 | 16 | 15 | 0,16 | Acero | 120 | 0 | 32 | 36 | 0 | 0 |
| 13 | 19 | 17 | 3,81 | Acero | 120 | -1,5911 | 32 | 36 | 0,487 | 1,56 |
| 14 | 19 | 18 | 0,16 | Acero | 120 | 1,5911 | 32 | 36 | 0,021 | 1,56 |
| 15 | 7 | 8 | 2,6 | Acero | 120 | 1,5911 | 32 | 36 | 0,332 | 1,56 |
| 16 | 14 | 17 | 2,6 | Acero | 120 | 1,5911 | 32 | 36 | 0,332 | 1,56 |
| 17 | 11 | 14 | 2,6 | Acero | 120 | 1,5911 | 32 | 36 | 0,332 | 1,56 |
| 18 | 8 | 11 | 2,6 | Acero | 120 | 1,5911 | 32 | 36 | 0,332 | 1,56 |

| Nudo | Cota(m) | Factor K | f(mm) | H(mca) | Pdinám. (mca) | Pdinám. (bar) | Pboquilla (bar) | Caudal (l/s) | Caudal (l/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -1,591 | -95,466 |
| 9 | 0 |  |  | 69,34 | 69,34 | 6,798 |  | 0 | 0 |
| 10 | 0 |  |  | 69,27 | 69,272 | 6,791 |  | 0 | 0 |
| 11 | 0 |  |  | 69,22 | 69,223 | 6,787 |  | 0 | 0 |
| 12 | 4 | 42 | BIE 25 | 68,9 | 64,903 | 6,363 |  | 0 | 0 |
| 14 | 4 |  |  | 68,9 | 64,903 | 6,363 |  | 0 | 0 |
| 7 | 2,5 |  |  | 68,9 | 66,403 | 6,51 |  | 0 | 0 |
| 8 | 5,1 |  |  | 68,57 | 63,471 | 6,223 |  | 0 | 0 |
| 9 | 6,6 | 42 | BIE 25 | 68,57 | 61,971 | 6,076 |  | 0 | 0 |
| 10 | 6,6 |  |  | 68,57 | 61,971 | 6,076 |  | 0 | 0 |
| 11 | 7,7 |  |  | 68,24 | 60,539 | 5,935 |  | 0 | 0 |
| 12 | 9,2 | 42 | BIE 25 | 68,24 | 59,039 | 5,788 |  | 0 | 0 |
| 13 | 9,2 |  |  | 68,24 | 59,039 | 5,788 |  | 0 | 0 |
| 14 | 10,3 |  |  | 67,91 | 57,606 | 5,648 |  | 0 | 0 |
| 15 | 11,8 | 42 | BIE 25 | 67,91 | 56,106 | 5,501 |  | 0 | 0 |
| 16 | 11,8 |  |  | 67,91 | 56,106 | 5,501 |  | 0 | 0 |
| 17 | 12,9 |  |  | 67,57 | 54,674 | 5,36 |  | 0 | 0 |
| 18 | 14,4 | 42 | BIE 25 | 67,07 | 52,666* | 5,163* | 2 | 1,591 | 95,466 |
| 19 | 14,4 |  |  | 67,09 | 52,687 | 5,165 |  | 0 | 0 |

NOTA:

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión dinámica.

Bomba 7, Caudal (l/s): 1,59; Presión (mca): 69,34

Caudal BIES (l/min): 95,47

Reserva BIES (l): 5.727,96

P mínima BIES-Boquilla (bar): 2  ; Nudo: 18